## LED-Umruestung
Vergleich: Leuchtstoffröhren mit LED-Röhren | [9 empty] | Hinweis: bitte die rosa Felder von Hand anpassen. In den grünen Feldern stehen dann die Ergebnisse.
Projekt: Tiefgarage
1 Obiekt-Daten: | Tiefgarage |  |  |  | 1 Obiekt-Daten: | Büro |  |  |  | 1 Obiekt-Daten: | Beispiel Turnhalle
Strompreis je kWh: | 0.26 |  |  |  | Strompreis je kWh: | 0.26 |  |  |  | Strompreis je kWh: | 0.26
Anzahl der Leuchten | 42 |  |  |  | Anzahl der Leuchten | 6 |  |  |  | Anzahl der Leuchten | 72
Nutzungstage | 365 |  |  |  | Nutzungstage | 250 |  |  |  | Nutzungstage | 350
Durchschnittliche Brenndauer je Tag in h | 20 |  |  |  | Durchschnittliche Brenndauer je Tag in h | 10 |  |  |  | Durchschnittliche Brenndauer je Tag in h | 10
2 Vergleich der Leuchtmittel über ein Jahr |  |  |  |  | 2 Vergleich der Leuchtmittel über ein Jahr |  |  |  |  | 2 Vergleich der Leuchtmittel über ein Jahr
| Leucht-stoffröhre | LED-Röhre | Einsparung |  |  | Leucht-stoffröhre | LED-Röhre | Einsparung |  |  | Leucht-stoffröhre | LED-Röhre | Einsparung
Leistung des Leuchtmittels | 58 | 24 |  |  | Leistung des Leuchtmittels | 58 | 24 |  |  | Leistung des Leuchtmittels | 58 | 24
Lebensdauer | 8000 | 50000 |  |  | Lebensdauer | 8000 | 50000 |  |  | Lebensdauer | 8000 | 50000
Kostem des Leuchtmittels inkl. MwSt. | 4 | 35 |  |  | Kostem des Leuchtmittels inkl. MwSt. | 4 | 35 |  |  | Kostem des Leuchtmittels inkl. MwSt. | 4 | 35
Kosten Tausch der Röhre (mit Vorschaltgerät) | 5 | 15 |  |  | Kosten Tausch der Röhre (mit Vorschaltgerät) | 5 | 15 |  |  | Kosten Tausch der Röhre (mit Vorschaltgerät) | 5 | 15
Leistung des Vorschaltgerätes | 8 | 0 |  |  | Leistung des Vorschaltgerätes | 8 | 0 |  |  | Leistung des Vorschaltgerätes | 8 | 0
Gesamtleistung je Leuchte | 66 | 24 |  |  | Gesamtleistung je Leuchte | 66 | 24 |  |  | Gesamtleistung je Leuchte | 66 | 24
Gesamtleistung Objekt | 2772 | 1008 |  |  | Gesamtleistung Objekt | 2772 | 1008 |  |  | Gesamtleistung Objekt | 2772 | 1008
Betriebsstunden pro Jahr | 7300 | 7300 |  |  | Betriebsstunden pro Jahr | 2500 | 2500 |  |  | Betriebsstunden pro Jahr | 3500 | 3500
Energieverbrauch in 50000 h (Lebensdauer der LED) | 138600 | 50400 | 88200 |  | Energieverbrauch in 50000 h (Lebensdauer der LED) | 19800 | 7200 | 12600 |  | Energieverbrauch in 50000 h (Lebensdauer der LED) | 237600 | 86400 | 151200
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 20235.6 | 7358.4 | 12877.2 |  | Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 990 | 360 | 630 |  | Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 16632 | 6048 | 10584
Benötigte Leuchtmittel in 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 6.25 | 1 |  |  | Benötigte Leuchtmittel in 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 6.25 | 1 |  |  | Benötigte Leuchtmittel in 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 6.25 | 1
Energiekosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 36036 | 13104 |  |  | Energiekosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 5148 | 1872 |  |  | Energiekosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 61776 | 22464
Leuchtmittel- und Austauschkosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 2362.5 | 2100 |  |  | Leuchtmittel- und Austauschkosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 337.5 | 300 |  |  | Leuchtmittel- und Austauschkosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 4050 | 3600
Summe der Kosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 38398.5 | 15204 | 23194.5 |  | Summe der Kosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 5485.5 | 2172 | 3313.5 |  | Summe der Kosten pro 50.000 h (Lebensdauer der LED) | 65826 | 26064 | 39762
Energiekosten pro Jahr | 5261.256 | 1913.184 | 3348.072 |  | Energiekosten pro Jahr | 257.4 | 93.6 | 163.8 |  | Energiekosten pro Jahr | 4324.32 | 1572.48 | 2751.84
Leuchtmittel- und Austauschkosten pro Jahr | 344.925 | 306.6 |  |  | Leuchtmittel- und Austauschkosten pro Jahr | 16.875 | 15 |  |  | Leuchtmittel- und Austauschkosten pro Jahr | 283.5 | 252
Summe der Kosten pro Jahr | 5606.181 | 2219.784 | 3386.397 | 60.4% | Summe der Kosten pro Jahr | 274.275 | 108.6 | 165.675 | 60.4% | Summe der Kosten pro Jahr | 4607.82 | 1824.48 | 2783.34 | 60.4%
Amortisationszeit in Monaten |  |  | 7.5267 |  | Amortisationszeit in Monaten |  |  | 21.978 |  | Amortisationszeit in Monaten |  |  | 15.6986